第07811章

一般防火被覆

1.	通則

1.1	本章概要

說明一般鋼構體、預鑄件或接合鋼件等所使用之防火及耐火被覆之材料及施工。

1.2	工作範圍

凡契約圖說中特別註明及法規上需求之防火被覆包括材料、人工、施工及施工中所需之設備、機具。

1.3	相關準則

1.3.1	中國國家標準（CNS）

(1)	CNS 12514	建築物構造部分耐火試驗法

(2)	CNS 13963	鋼骨構造用噴附式防火被覆材料厚度及密度試驗法

(3)	CNS 13964	鋼骨構造用噴附式防火被覆材料凝聚力及黏著力試驗法

(4)	CNS 13965	鋼骨構造用噴附式防火被覆材料抗壓強度試驗法

(5)	CNS 13966	鋼骨構造用噴附式防火被覆材料受撓度影響試驗法

(6)	CNS 13967	鋼骨構造用噴附式防火被覆材料鋼材腐蝕試驗法

(7)	CNS 13968	鋼骨構造用噴附式防火被覆材料氣流落塵量試驗法

1.3.2	美國材料試驗協會（ASTM）

(1)	ASTM E84	建築材料表面燃燒性質試驗法

(2)	ASTM E119	建築材料防火試驗法

(3)	ASTM E605	結構構件噴塗防火材料密度與厚度試驗法

(4)	ASTM E736	結構構件噴塗防火材料黏著試驗法

(5)	ASTM E759	結構構件噴塗防火材料受撓度影響試驗法

(6)	ASTM E761	結構構件噴塗防火材料抗壓強度試驗法

(7)	ASTM E859	建築材料落塵量試驗

(8)	ASTM E937	結構構件噴塗防火材料鋼材腐蝕試驗法

(9)	ASTM E1354	不燃性試驗法

1.3.3	歐盟標準（EN）

(1)	ETAG 018-3	歐盟防火被覆耐候規定

(2)	EN 13501-1	歐盟防火等級標準

1.3.4	國際標準（ISO）

(1)	ISO 5659	煙毒試驗

1.4	資料送審

1.4.1	遵照第01330章「資料送審」及相關規定。

1.4.2	原製造廠出具防火被覆出廠證明，其為進口者並須提送我國海關進口證明。

1.4.3	擬使用廠牌防火被覆的各項試驗報告。

1.4.4	防火被覆應經內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料審核認可通過。

1.4.5	材料產品被覆厚度計算書、施工說明書、施工計畫書及其他相關文件。

1.4.6	經工程司核可備查後方得採購，並切實依照施工。

1.6	品質保證

1.6.1	承包商按防火時效、厚度及性能應負法律上之完全責任。

1.7	運送、儲存及拆封

1.7.1	防火材料成品應於原製造廠預拌封裝，於現場拆封加水攪拌施工。

1.7.2	運達工地應儲存於乾燥場所。

1.8	現場環境

除另有規定或工程司認可外，現場之氣溫低於5℃時不得施工。

2.	產品

2.1	防火被覆

2.1.1	採用防火建材分類（UL）以石膏為主之碳化混合物（Sprayed-applied Fire Resistive Materials），且不含水泥等易龜裂成份。

2.1.2	材料進場應提出製造原廠證明書，且進場材料必須為原封包裝，無破損，包裝袋上印有材料廠商名稱、品牌、批號等。並由製造原廠認可合格之施工廠商負現場施工之監督責任。

2.1.3	承包商對施工現場所使用之被覆材料，須由包裝袋上的UL分類標誌證明為與試驗報告中之防火成品係同一材料。

2.1.4	防塵膜需由防火材料同一廠商生產，以確保與防火材料相容；材料並經UL防火試驗室書面證明無損於防火材料之性能。

2.1.5	防塵膜須經UL試驗室依ASTM E84試驗結果不得超過下列要求，並須註明防塵膜用量：

(1)	火燄蔓延指數=0

(2)	煙霧發展指數=0

2.1.6	防火被覆性能

| 項 目 | 防火被覆材料 | 試驗標準 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | 0.24g/cm3以上 | CNS 13963/ASTM E605 |
| 黏著強度 | 150psf以上 | CNS 13964/ASTM E736 |
| 受撓度影響 | 1/60撓曲時不得有任何裂痕及剝落 | CNS 13966/ASTM E759 |
| 抗壓強度 | 750psf以上 | CNS 13965/ASTM E761 |
| 落塵量 | 24小時內總落塵量0.001 g/m2以下 | CNS 13968/ASTM E859 |
| 鋼材腐蝕 | 不得增加鋼骨的腐蝕 | CNS 13967/ASTM E937 |
| 表面燃燒性質 | 火燄蔓延＝0 | ASTM E84 |
|  | 煙霧發展＝0 |  |
|  | 助燃係數＝0 |  |
| 歐盟防火等級 | 符合A1等級 | EN 13501-1 |
| 耐久性 | 符合Type Y耐候等級 | ETAG018-3 |
| 不燃性試驗 | 在50kw/m2的燃燒後放熱量為0 | ASTM E1354 |
| 煙毒試驗 | 符合Resolution MSC.61(67)要求 | ISO 5659 |

2.1.7	鋼樑之翼板寬度超過三十公分或腹板深度超過四十公分者，應以鋼板網固定於型鋼表面再行噴附。鋼板網之安裝方式，應依最新年度UL防火手冊之規定。

如果內政部審核認可通知書未註明是否需要安裝，廠商須出具UL證明文件證明不需要，才可免除鋼板網的安裝。

2.1.8	試驗標準

(1)	防火時效之方法應符合ASTM E119或CNS 12514之標準。

2.1.9	試驗機關

(1)	具完整試驗設備之公信力試驗機構。

(2)	美國保險事業實驗所（Underwriter's Laboratories）。

2.1.10	噴佈位置、防火時效與噴佈厚度計算標準

(1)	主要構造各樓層防火時效至少應具建築技術規則建築設計施工篇第七十條之下表規定：

|  | 自頂層起算不超過四層之各樓層 | 自頂層起算超過第四層至第十四層之各樓層 | 自頂層起算第十五層以上之各樓層 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壁 牆 | 外 牆 | 承重量 | 一小時 | 一小時 | 二小時 |
|  |  | 非承 重牆 | 防火帶以內部份 | 一小時 | 一小時 | 一小時 |
|  |  |  | 防火帶以外部份 | 半小時 | 半小時 | 半小時 |
|  | 分間牆 | 一小時 | 一小時 | 一小時 |
| 梁 | 一小時 | 二小時 | 三小時 |
| 柱 | 一小時 | 二小時 | 三小時 |
| 樓地板 | 一小時 | 二小時 | 二小時 |
| 屋頂 | 半小時 | 半小時 | 半小時 |
| (一) 屋頂突出物未達計算層面者，其防火時效應與頂層同。 |
| (二) 本表所指之層數包括地下層數。 |

(2)	被覆厚度按各材料防火效能試驗之數據為最低標準，惟其各種構件之被覆厚度設計應依同一防火試驗規範，且不得低於中央主管建築機關審核認可之標準。

(3)	梁之被覆厚度計算需符合UL束制梁之規定，且不得採用UL束制組合防火時效之被覆厚度。

2.2	拌和水須為適於飲用之清潔水，不含影響防火被覆材料性能之其他雜質。

2.3	防火被覆材料須有綠建材標章或LEED證明。

3.	施工

3.1	準備工作

3.1.1	施工前承包商應擬妥施工計畫書，內容包括材料種類、被覆厚度計算、厚度計算之根據、施工機械配置及水電供應、工作架、材料存放與管理、施工前後配合事項、施工人員、施工量、品質管制、現場修補方法等，經工程司核備後，方可據以施工。

3.1.2	防火材料須儲存於乾燥之場所，所有受潮之材料，均不得使用，超過原廠規定使用期限之材料，一律不得使用。

3.1.3	施工前鋼料表面之灰塵、污垢、銹蝕、鬆動之黑皮或其他有礙附著之雜質均應先清除，防銹漆若有破壞處，須先補漆後始得施作。

3.1.4	所有附著於鋼料之各類五金，如掛勾、管線支架、夾具、套管等，應於施作前完成之。

3.1.5	風管、水管管線及其他懸掛於樓板下之設備，須於防火被覆完成後，始得施作，以免影響防火被覆之施工品質及污染設備。新施作處至少須於24小時後，始得於其上或其附近做其他工作。

3.1.6	輕鋼架隔間之上座板若固定於須施作防火被覆之構材上時，則上座板應先焊於該構材上補塗防銹漆後再行防火被覆噴塗粉刷工作。

3.2	施工方法

3.2.1	除契約圖說有其他特別之規定，均按原製造廠印行之施工手冊採連續性濕式直接噴佈法施工。

3.2.2	承包商於施工時應遵守工地之安全及衛生規定。

3.2.3	結構鋼骨表面之處理：鋼材表面必須乾淨，不得有殘留油污或銹蝕，如有銹垢應先以鋼刷清除，並補修被刷除之防銹底漆。防火被覆施工應不得損及鋼材之防銹漆。

3.2.4	厚度控制：採用CNS 13963/ASTM E605所規定的制式測針檢測，以控制噴佈施工厚度。完工後依CNS 13963/ASTM E605所定之方法，由工程司依實際需要抽驗其厚度，不足部分承包商應補足之。

3.2.5	待施工樓層之上下樓地板混凝土澆置拆模完成，並清理出施工場地後始可進行施做。施做時應儘量避免於樓地板上方劇烈振動。

3.2.6	施工現場之牆面、地面、門窗、固定設備、開關箱、接線盒、管線撒水頭等均須事先掩蓋保護以免損壞，被覆材料與非鐵金屬相接處應以膠帶、漆或填縫材料分隔以免污染。不銹鋼材料應特別注意勿與被覆材料接觸，施工時，儘量以屏幕堵截逸散之殘料，不得有飛揚飄浮之現象，若有不當之濺沾之處，應即趁濕拭除。施做完成後應將環境整理清潔。

3.2.7	施工完成後應保持空氣流通，以利被覆材料之乾固，其他有關溫度、養護等事項悉依製造廠商之規定。

3.2.8	密度完工檢驗：依據CNS 13963/ASTM E605之置換法（Displacement Method），直接自鋼構件上取樣，現場檢驗。

3.2.9	厚度完工檢驗：依據CNS 13963/ASTM E605之標準，直接量測鋼構件上防火被覆的厚度。

3.2.10	黏著強度完工檢驗：依據CNS 13964/ASTM E736之標準，直接自鋼構件上取樣，進行現場拉拔試驗。

4.	計量與計價

4.1	計量

4.1.1	本章工作之附屬項目如補強鋼網、樣品、修補及清理等不予計量計價，其費用已包含於整體計價之工作項目內。

4.1.2	依契約之整體項目及完成之數量計量。

4.2	計價

4.2.1	依工程詳細價目表所示之契約單價計價。

4.2.2	各項檢驗費用由承包商自行負責，經檢驗不合格之部分，應予補足或重行施工，承包商不得要求加價。

〈本章結束〉

# Text boxes

主要構造部份

層數