第09965章

鋼結構防火漆

1.	通則

1.1	本章概要

說明各種防火漆之材料、安裝、施工及檢驗等之相關規定。

1.2	工作範圍

凡契約圖說中特別註明及法規上需求之防火漆包括材料、人工、施工及施工中所需之設備、機具。

1.3	相關準則

1.3.1	中國國家標準（CNS）

(1)	CNS 12514	建築物構造部分耐燃檢驗法

(2)	CNS 13963	鋼骨構造用噴附式防火被覆材料厚度及密度試驗法

1.3.2	美國標準

(1)	ASTM E119	建築結構及材料防火測試

(2)	ASTM E84	建築材料表面燃燒性質試驗法

(3)	LEED v4	美國綠建築標章

(4)	UL2431	防火塗料耐久性試驗

1.3.3	英國標準

(1)	BS 476-20/21	防火時效系統的完整性及絕緣性

(2)	Certifire	英國防火漆認證體系

(3)	ASFP	英國防火協會

1.3.4	其他國外相關準則

(1)	ISO 9001		品質管理系統標準

(2)	EAD 350402-00-1106	歐盟防火漆耐候規定

(3)	ISO 12944	鋼結構防腐蝕塗料標準

1.4	資料送審

須符合第01330章「資料送審」之規定。

1.4.1	施工計畫及品質管制計畫書

1.4.2	內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書，以下簡稱【認可通知書】

1.4.3	證明文件：

(1)	防火漆的【內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書】。

(2)	防火漆的Certifire、ETA或UL審核認可證書。

(3)	本規範2.1.3節所規定之各項試驗報告。(B、C項須為內政部指定之防火試驗室，如Warringtonfire或UL。)

(4)	防火漆原製造廠授權書。

(5)	防火漆原製造廠符合【ISO 9001】證明文件。

1.5	品質保證

1.5.1	防火漆材料之生產品質：防火漆原製造廠應經過ISO 9001認證。

1.5.2	防火漆材料之施工品質：防火漆施工廠商應經過國內外(如ASFP)等第三公信力防火專業機構訓練合格，並領有證書者方可採用。

1.5.3	防火漆原製造廠出具之施工授權書。

1.5.4	防火漆之施工經驗：需提具十年以上政府公共工程防火漆用印合約一份以資證明。

1.6	運送、儲存及處理

1.6.1	運送至現場的產品應完好無缺。搬運時應防止碰撞及刮傷。

1.6.2	產品儲存時應保持乾燥；並與地面、土壤隔離。

2.	產品

2.1	本工程防火漆必須依內政部審核認可通知書核定為「適用於建築物室內外用」以確認防火漆的耐候性能無誤。

2.2	底漆：防蝕及介面用，使用環氧磷酸鋅底漆，符合CNS4938 K2089規定，最少乾膜厚度50µm，必須與防火漆相容。

2.3	防火漆之品質須符合下表之規定：

| 項目 | 性能 | 室內 | 室外 | 試驗方法/依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 防火性 | 達1~3小時 | 達1~3小時 | CNS 12514、ASTM E119、BS476-20/21 |
| B | 施工中耐候性 (無面漆狀況) | Ⅱ-A-3 | Type X | UL2431、 EAD 350402-00-1106 |
| C | 室外耐候性 (有面漆狀況) | I-A | Type X | UL2431、 EAD 350402-00-1106 |
| D | 15年以上耐久性 | --- | C5-High | ISO12944+BS476-20 |
| E | 綠建材 | 符合EQc2 | --- | LEED v4 |
| F | 火燄蔓延指數 煙霧發展指數 | 0 ≦45 | --- | ASTM E84 |

2.4	面漆：顏色美觀及防塵用，使用壓克力系或PU面漆。

2.5	產品包裝必須有第三方品管認證標籤，如UL、Certifire或CE標籤，以確保產品品質。

2.6	如使用於室外淋雨區域，建築師得要求廠商提供5年以上之成功工程案例，可親臨驗證防火漆的室外耐雨水沖刷能力。

2.7	被覆厚度按各材料防火效能試驗之數據為最低標準，惟其各種構件之被覆厚度設計應依同一防火試驗規範，且不得低於中央主管建築機關審核認可之標準。

2.8	梁之被覆厚度計算如採用UL試驗規範，則需符合UL非束制梁之規定，且不得採用UL束制組合防火時效之被覆厚度。

2.9	防火漆建議廠牌Audax、Hensel、Jotun。

3.	施工

3.1	施工準備

3.1.1	施工前須確實檢查噴塗部分之表面狀況、結構表面之灰塵、污垢、銹蝕鬆動之表層及有妨礙噴塗之各種雜質均應予以清除乾淨。

3.1.2	施工方法可採傳統之塗刷、滾刷或噴塗方式完成。

3.1.3	風管、水管管線須待防火漆完工後再施作，以免影響工程品質。

3.1.4	鋼梁、鋼柱防火漆之噴塗量應依鋼構實際之尺度計算其斷面係數A值後，依所須之防火時效對照【內政部認可通知書】所提供之厚度施工。

3.1.5	所有附著於鋼構之各種五金如套管、夾具、管線支架、掛鉤等，應於噴塗前先完工。

3.1.6	施工現場之門、牆、開關箱、設備、管、線盒等事先應掩蓋以免噴到。

3.1.7	防火漆經完全乾固後（約12小時）以膜厚儀丈量乾膜厚度達規定厚度，始可上面漆。

3.1.8	如因碰撞、刮傷，可先用砂紙將表面研磨，再以鋼構防火漆塗上適當厚度，等乾燥之後再上面漆。

3.1.9	如因高熱或火燒後，以刮刀完全除之，至鋼構層以砂紙磨平後再上防銹漆及防火漆，乾燥後再上面漆。

3.2	安裝

3.2.1	防火漆之塗裝方式有可滾、刷、噴、塗等。被塗物表面需清潔、無塵埃；為求最佳防火效果，應確定其完全乾燥方可噴塗。原漆白色，不可添加任何色料調製顏色及光澤；如需其他顏色，可上塗一層面漆。

3.2.2	使用前充分攪拌均勻（5～10分鐘），使用後蓋緊桶蓋。確保品質，應存放於常溫下，通風良好或不受陽光照射處。儲存期一至二年。

4.	乾膜厚（D.F.T）檢測

4.1	引用標準：CNS 13963

4.2	合格標準

4.2.1	檢測之總平均乾膜厚讀數，不可小於設計乾膜厚。

4.2.2	檢測之個別乾膜厚讀數，不可小於設計乾膜厚之75%。

〈本章結束〉